| СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ТР ТС 004/2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ВНИСИ" Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЛ65 Лаборатория спектрофотометрических и электрических испытаний |  |
| 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., 6, тел.: +7 495 682 17 01 |  |  |
| 20.12.2013г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ИЦ ООО «ВНИСИ» ______________ Барцев А.А. |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №362R/13

| - 1. Изделие: | - Светильник ДБУ02-40-002 У1 |  |
| --- | --- | --- |
| - Заявитель: | - ООО «БЛ ТРЕЙД» |  |
| - Тип источника света: |  | - светодиоды |

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного центра.

г. Москва 2013г.

2. Цель испытаний

| Проведение | светотехнических | испытаний образца | светильник ДБУ02-40-002 У1 |
| --- | --- | --- | --- |

(вид испытания)                                                                                        (наименование изделия)

| на соответствие требованиям | заказчика. |
| --- | --- |

(НД на изделие)

3. Условия проведения испытаний

| Температура: | 24,0 | °С; |
| --- | --- | --- |
| Влажность: | 32,0 | %; |
| Давление: | 99,6 | кПа |

| 4. Нормативная документация на методы испытаний: | ГОСТ Р 54350-2011, |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 54945-2012, ГОСТ 23198-94. |  |

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания U=220 В.

- 5. Оборудование, используемое при испытаниях:

| - № п/п | Наименование СИ (ИО) | Тип СИ (ИО) | Зав.№ (Инв.№) | Номер свидетельства (аттестата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Комплекс измерительный (гониофотометр) | RIGO 801 | №2008/342 | Свидетельство о поверке №9707/13-О от 13.11.2013 |
| - 2 | Ваттметр универсальный цифровой | GPM-8212H/RS | №CF210139 | Свидетельство о поверке №2935/551 от 16.07.2013 |
| - 3 | Спектроколориметр | ТКА-ВД (модель 02) | № 03 040 | Сертификат о калибровке № 448/1789 от 04.06.2013 |
| - 4 | Люксметр-пульсметр | Аргус-07 | №302 | Свидетельство о поверке №448/115439 от 04.06.2013г. |

6. Измерение светотехнических и электрических характеристик:

| № п/п | Измеренный параметр | Измеренное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Световой поток светильника Ф, лм | 3 940 |
| 2 | Класс светильника по светораспределению | П |
| 3 | Тип кривой силы света | Д |
| 4 | Потребляемый ток I, А | 0,213 |
| 5 | Потребляемая мощность P, Вт | 45,0 |
| 6 | Коэффициент мощности | 0,96 |
| 7 | Цветовая температура Тц, К | 4 900 |
| 8 | Индекс цветопередачи Ra | 75 |
| 9 | Коэффициент пульсации Кп, % | 0 |

Испытания провели:

| Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний |  |  | Крючкова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

| Старший инженер: |  |  | Кирюхин А.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

7. Кривые светораспределения светильника ДБУ02-40-002 У1 в главных плоскостях с шагом 2,5:

| Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд | Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд | Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд | Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -160 | 0 | 0 | -80 | 512 | 426 | 0 | 1170 | 1170 | 82,5 | 410 | 305 |
| -157,5 | 1 | 1 | -77,5 | 484 | 426 | 2,5 | 1181 | 1154 | 85 | 354 | 267 |
| -155 | 1 | 1 | -75 | 471 | 419 | 5 | 1167 | 1062 | 87,5 | 290 | 204 |
| -152,5 | 1 | 2 | -72,5 | 480 | 429 | 7,5 | 1172 | 1042 | 90 | 213 | 146 |
| -150 | 2 | 4 | -70 | 563 | 455 | 10 | 1156 | 1114 | 92,5 | 166 | 99 |
| -147,5 | 3 | 6 | -67,5 | 634 | 419 | 12,5 | 1148 | 1124 | 95 | 129 | 66 |
| -145 | 5 | 8 | -65 | 750 | 471 | 15 | 1188 | 1058 | 97,5 | 106 | 44 |
| -142,5 | 7 | 11 | -62,5 | 895 | 484 | 17,5 | 1172 | 964 | 100 | 93 | 34 |
| -140 | 10 | 13 | -60 | 1003 | 488 | 20 | 1121 | 925 | 102,5 | 84 | 26 |
| -137,5 | 11 | 14 | -57,5 | 967 | 521 | 22,5 | 1065 | 943 | 105 | 84 | 23 |
| -135 | 12 | 14 | -55 | 869 | 602 | 25 | 1011 | 901 | 107,5 | 82 | 22 |
| -132,5 | 19 | 14 | -52,5 | 859 | 519 | 27,5 | 957 | 814 | 110 | 68 | 13 |
| -130 | 26 | 14 | -50 | 884 | 550 | 30 | 916 | 752 | 112,5 | 59 | 9 |
| -127,5 | 34 | 13 | -47,5 | 845 | 631 | 32,5 | 876 | 737 | 115 | 56 | 7 |
| -125 | 42 | 13 | -45 | 771 | 678 | 35 | 836 | 700 | 117,5 | 52 | 14 |
| -122,5 | 47 | 13 | -42,5 | 737 | 697 | 37,5 | 798 | 649 | 120 | 49 | 18 |
| -120 | 51 | 14 | -40 | 768 | 687 | 40 | 765 | 626 | 122,5 | 46 | 25 |
| -117,5 | 54 | 14 | -37,5 | 804 | 722 | 42,5 | 787 | 589 | 125 | 43 | 25 |
| -115 | 60 | 15 | -35 | 844 | 748 | 45 | 861 | 537 | 127,5 | 36 | 23 |
| -112,5 | 70 | 15 | -32,5 | 874 | 739 | 47,5 | 860 | 522 | 130 | 27 | 21 |
| -110 | 85 | 15 | -30 | 920 | 734 | 50 | 849 | 494 | 132,5 | 23 | 19 |
| -107,5 | 95 | 13 | -27,5 | 998 | 785 | 52,5 | 851 | 488 | 135 | 16 | 16 |
| -105 | 92 | 10 | -25 | 1093 | 853 | 55 | 916 | 467 | 137,5 | 12 | 14 |
| -102,5 | 94 | 11 | -22,5 | 1142 | 876 | 57,5 | 966 | 442 | 140 | 10 | 11 |
| -100 | 107 | 13 | -20 | 1168 | 866 | 60 | 857 | 436 | 142,5 | 8 | 9 |
| -97,5 | 134 | 20 | -17,5 | 1198 | 903 | 62,5 | 722 | 428 | 145 | 5 | 7 |
| -95 | 179 | 44 | -15 | 1172 | 1003 | 65 | 630 | 387 | 147,5 | 3 | 5 |
| -92,5 | 233 | 85 | -12,5 | 1150 | 1074 | 67,5 | 547 | 393 | 150 | 1 | 3 |
| -90 | 319 | 150 | -10 | 1161 | 1071 | 70 | 479 | 373 | 152,5 | 0 | 1 |
| -87,5 | 398 | 218 | -7,5 | 1151 | 994 | 72,5 | 464 | 379 | 155 |  | 1 |
| -85 | 458 | 314 | -5 | 1149 | 1023 | 75 | 451 | 356 | 157,5 |  | 0 |
| -82,5 | 500 | 390 | -2,5 | 1196 | 1131 | 77,5 | 463 | 345 | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 453 | 325 |  |  |  |

IES – файл светильника ДБУ02-40-002 У1, предназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе.

Испытания провели:

| Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний |  |  | Крючкова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

| Старший инженер: |  |  | Кирюхин А.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

- 8. Кривые светораспределения светильника ДБУ02-40-002 У1 в главных плоскостях :

- поперечная плоскость (С0-С180), кд

- продольная плоскость (С90-С270), кд

- 9. Фотометрическое тело светильника ДБУ02-40-002 У1 в 3D виде:

Испытания провели:

| Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний |  |  | Крючкова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

| Старший инженер: |  |  | Кирюхин А.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

10. Стабилизация светового потока светильника ДБУ02-40-002 У1:

Испытания провели:

| Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний |  |  | Крючкова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)

| Старший инженер: |  |  | Кирюхин А.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись) 	                       (Ф.И.О.)