| Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ». Рег. РОСС RU. 0001. 04. ЮТ 00 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО "ВНИСИ" Аттестат аккредитации № СВС.01.622.0114.10 Лаборатория спектрофотометрических измерений |  |
| 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., 6, тел.: +7 495 788 32 96 доб. 33 69 |  |  |
| 27.09.2011 |  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ИЦ ООО «ВНИСИ» ______________ Барцев А.А. |

- ПРОТОКОЛ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ №425R/11

- Изделие: Светильник ДВУ25-24х1,2-002 У1

- Заявитель: ООО «БЛ ТРЕЙД»

- Тип источника света: светодиоды

- 1. В результате измерений определены следующие значения:

| № п/п | Измеренный параметр | Измеренное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Световой поток светильника F, лм | 1 150 |
| 2 | Класс светильника по светораспределению | П |
| 3 | Тип кривой силы света | Г |
| 4 | Потребляемый ток I, А | 0,304 |
| 5 | Потребляемая мощность P, Вт | 32,7 |
| 6 | Коэффициент мощности | 0,49 |

Измерения светового потока проводились в шаровом фотометре по методике ГОСТ 17677-82 при стабилизированном напряжении питания U=220 В.

IES – файл, предназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе.

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного центра.

Измерения провели:

Старший научный сотрудник                                                                       Крючкова Е.В.

Инженер	                                                           		 	   Кирюхин А.В.

2. Кривые светораспределения светильника ДВУ25-24х1,2-002 У1 в главных плоскостях с шагом 2,5:

| Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд | Угол, град. | Iпопер, кд | Iпрод, кд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -90 | 14 | 12 | 0 | 575 | 575 |
| -87,5 | 19 | 17 | 2,5 | 576 | 576 |
| -85 | 26 | 22 | 5 | 573 | 573 |
| -82,5 | 33 | 29 | 7,5 | 567 | 566 |
| -80 | 41 | 37 | 10 | 558 | 557 |
| -77,5 | 50 | 45 | 12,5 | 545 | 544 |
| -75 | 61 | 55 | 15 | 530 | 529 |
| -72,5 | 72 | 66 | 17,5 | 512 | 513 |
| -70 | 85 | 78 | 20 | 490 | 491 |
| -67,5 | 98 | 90 | 22,5 | 466 | 472 |
| -65 | 113 | 104 | 25 | 444 | 451 |
| -62,5 | 127 | 119 | 27,5 | 414 | 422 |
| -60 | 143 | 134 | 30 | 386 | 395 |
| -57,5 | 158 | 149 | 32,5 | 356 | 367 |
| -55 | 173 | 164 | 35 | 325 | 338 |
| -52,5 | 190 | 181 | 37,5 | 297 | 308 |
| -50 | 208 | 199 | 40 | 271 | 281 |
| -47,5 | 226 | 217 | 42,5 | 247 | 256 |
| -45 | 248 | 238 | 45 | 226 | 234 |
| -42,5 | 272 | 260 | 47,5 | 208 | 214 |
| -40 | 298 | 283 | 50 | 190 | 196 |
| -37,5 | 325 | 311 | 52,5 | 174 | 178 |
| -35 | 357 | 339 | 55 | 158 | 161 |
| -32,5 | 387 | 370 | 57,5 | 142 | 145 |
| -30 | 416 | 401 | 60 | 127 | 130 |
| -27,5 | 440 | 428 | 62,5 | 112 | 116 |
| -25 | 464 | 451 | 65 | 98 | 102 |
| -22,5 | 488 | 473 | 67,5 | 85 | 89 |
| -20 | 507 | 493 | 70 | 72 | 77 |
| -17,5 | 526 | 512 | 72,5 | 61 | 65 |
| -15 | 541 | 530 | 75 | 51 | 54 |
| -12,5 | 551 | 543 | 77,5 | 41 | 45 |
| -10 | 560 | 553 | 80 | 33 | 36 |
| -7,5 | 565 | 563 | 82,5 | 26 | 29 |
| -5 | 569 | 568 | 85 | 19 | 22 |
| -2,5 | 574 | 573 | 87,5 | 14 | 16 |
|  |  |  | 90 | 10 | 12 |

- 3. Кривые светораспределения светильника ДВУ25-24х1,2-002 У1 в главных плоскостях:

- поперечная плоскость (С0-С180), кд

- продольная плоскость (С90-С270), кд

- 4. Фотометрическое тело светильника ДВУ25-24х1,2-002 У1 в 3D виде:

- 5. Период стабилизации светотехнических параметров светильника ДВУ25-24х1,2-002 У1 составляет 35 мин.*:

*- под периодом стабилизации светотехнических характеристик понимается период времени с момента включения светильника, начиная с которого изменение светотехнических характеристик происходит в пределах не более 1%.

- 6. Измерение цветовых характеристик светодиодного светильника ДВУ25-24х1,2-002 У1:

| Координаты цветности | Значение |
| --- | --- |
| x | 0,329 |
| y | 0,347 |

Спектр излучения светодиодного светильника ДВУ25-24х1,2-002 У1

| Измеренный параметр | Измеренное значение |
| --- | --- |
| Цветовая температура Тц, К | 5 500 |
| Индекс цветопередачи Ra | 77 |